Pag 1/1

LOGOMARCA DA EMPRESA RESPONSÁVEL

Protocolo:

MEMORIAL DE SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

MEMORIAL DESCRITIVO – ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

1 – Características a serem observadas no elevador de emergência:

1.1 – Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de segurança previstas na NBR 5410, e ao seguinte:

- ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 h de fogo;

- ter suas portas metálicas abrindo para varanda, para antecâmara ventilada, para hall enclausurado e pressurizado, para patamar de escada pressurizada ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça;

- ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica na rede pública.

- Deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergência.

1.2 – O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições:

- estar localizado no pavimento da descarga;

- possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência;

- possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamas existentes, de modo que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço nos demais pavimentos;

- possuir  duplo  comando  automático  e  manual  reversível,  mediante  chamada

apropriada.

1.3 – Nas ocupações de hospital e assemelhados, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões apropriadas para o transporte de maca.

1.4 – As caixas de corrida e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem ser enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida e casas de máquinas dos demais elevadores.

2 – Local e data:

Belém - Pa, __ de ____________ de ____.

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Proprietário ou Responsável pelo uso | Autor do Projeto |
| RG: ___________________ | CREA ou CAU: _____________ |