## MD1
PROTOCOLO SISGAT (Preenchido pelo CAT/SAT): |  |  | logo | [9 empty] | PÁGINA: 01/04
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
MEMORIAL DESCRITIVO
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.
1.1 | Razão Social: | [10 empty] | CNPJ:
1.2 | Nome Fantasia:
1.3 | Atividade Econômica: | [10 empty] | CNAE:
1.4 | Endereço: | [13 empty] | Nº:
Complemento:
| CEP: |  | Bairro: | [6 empty] | Município:
1.5 | E-mail: | [8 empty] | Fone: |  |  | Cel:
1.6 | Estabelecimento em atividade? |  |  |  | Sim |  | Não → Data estimada para inciar atividade:
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL PELO USO.
2.1 | Nome Completo: | [11 empty] | RG:
2.2 | E-mail: | [8 empty] | Fone: |  |  | Cel:
3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DESTE MEMORIAL
3.1 | Nome Completo: | [9 empty] | Registro CREA/CAU:
3.3 | E-mail: | [8 empty] | Fone: |  |  | Cel:
4. TIPO DE SERVIÇO.
4.2 |  | Análise de Projeto Técnico |  |  |  | Análise de Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária
|  | Ampliação de área (m²): |  |  | Anexar documento explicando as alterações e o protocolo da aprovação anterior |  |  |  | ▪ Área anteriormente aprovada (m²) |  |  | ▪ Área Total (m²) (ampliada + anterior)
Modificação/Substituição de projeto
5. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO
5.1 | Edificação existente anterior ao Regulamento de Segurança Contra incêndio e Emergência das edificações e áreas de risco?
|  | Não | Sim (Anexar documentação oficial comprovando que a edificação existente é anterior ao regulamento em vigor)
5.2 | ▪ Área Total da edificação (m²): |  |  |  | ▪ Área Útilizavel/ Risco m²: |  |  |  |  | ▪ Carga Incêndio ( MJ/m²): |  |  |  | ▪ Risco:
5.3 | Classificação da Edificação e/ou Áreas de Risco Quanto à Ocupação/Divisão:
5.5 | Altura da Edificação (m): |  |  |  | • Classificação quanto à altura: | [5 empty] | • Quantidade de pavimentos:
5.6 | Edificação possui Subsolo? |  |  |  | Não | Sim | → | Quantidade de pavimentos de subsolo:
5.7 | Considerou-se Isolamento de Risco, nas Espeificações das Medidas de Segurança Contra Incêndio?
Sim (Anexar memorial de isolamento de risco, modelo CBMPA)
5.8 | Tabela utilizada das Medidas de Segurança do Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Emergência:
5.9 | Instalações sujeitas a Normas Específicas:
| Caldeira |  |  | Subestação (ou similar) |  |  |  |  | Gerador
| Central de GLP |  |  | Contêineres de telefonia |  |  |  |  | Armazenamento de produtos inflamáveis/combustíveis
| Central de Gás (a definir) |  |  | Galeria de transmissão |  |  |  |  | Armazenamento de produtos perigosos e similares
| Elevador de Emergência |  |  | Silos (ou similar) |  |  |  |  | Incinerador
| Explosivo |  |  | Outros (detalhar):
● Nota Geral:
▪ As Instalações acima, devem ser plotadas no projeto apresentado, obedecendo aos críterios de segurança contra incêndio e emergência exitentes em suas respectivas normas específicas regulamentadas pelo CBMPA.
▪ Para instalações de Central de GLP e Elevador de Emergência é exigido a apresentação de seus respectivos memoriais (modelo CBMPA), para as demais instalações, poderá ser solicitada pelo examinador do CBMPA, a apresentação de documentos complementares (modelo do profissional apto e responsável)
Proprietário / Responsável pelo uso |  |  |  |  | Responsável Técnico por este Memorial | [5 empty] | Examinador CBMPA

## MD2
PROTOCOLO SISGAT (Preenchido pelo CAT/SAT): |  | logo |  |  |  |  | PÁGINA: 02/04
6. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA EXISTENTES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  | EXIGIDA | EXISTENTE | DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS RELATIVOS ÀS MEDIDAS EXISTENTES
▪Saídas de Emergência |  |  |  |  | ▪ Apenas este Memorial descritivo (1)
▪Iluminação Emergência (Blocos autônomos)
▪Sinalização de Emergência
▪Extintores
▪Acesso de Viatura
▪Detecção Incêndio (locação de pontos)
▪Alarme Incêndio (locação de pontos)
▪ Brigada de Incêndio |  |  |  |  | ▪ Memorial de Brigada (1)
▪ Brigada Profissional
▪Hidrantes ou Mangotinhos |  |  |  |  | ▪ Memorial de Cálculo (1), trazendo em anexo a curva da bomba
▪Compartimentação Vertical |  |  |  |  | ▪ Memorial de Compartimentação (1);
▪Compartimentação Horizontal
▪ Isolamento de Risco |  |  |  |  | ▪Memorial de Isolamento de Risco (1);
▪Plano de Intervenção de Incêndio (2) |  |  |  |  | ▪ (5)
▪Controle Materiais Acabamento/Revestimento |  |  |  |  | ▪ Atestado de Emprego e Controle de materiais de acabamento (1) (5)
▪Chuveiros Automáticos |  |  |  |  | ▪ Memorial de Cálculo (1), trazendo em anexo a curva da bomba
▪Resfriamento |  |  |  |  | ▪ Memorial de Cálculo (2), trazendo em anexo a curva da bomba
▪Espuma |  |  |  |  | ▪ Memorial de Cálculo (2), trazendo em anexo a curva da bomba
▪Segurança Estrutural Contra Incêndio |  |  |  |  | ▪ Atestado da Segurança Estrutural Contra Incêndio (1)
▪Escada Pressurizada |  |  | (3) |  | ▪ Memorial de Cálculo (1)
▪Gases Limpos |  |  | (3) |  | ▪ Memorial de Cálculo (2)
▪Proteção Contra Descargas Atmosféricas (4) |  |  |  |  | ▪ Laudo Técnico de Verificação da necessidade Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica(1), trazendo em anexo ART correspondente ao mesmo, por profissional apto.
• Nota Geral:
▪ É obrigatório apresentação da ART/RRT do projeto ou do levantamento arquitetônico, por parte do profissional apto é responsável;
▪ Nas ART/RRT´s (apresentação obrigatóriade) de projeto de segurança contra incêndio e emergência devem constar, no campo "Observações" ou "Descrição", as medidas de segurança contra incêndio e emergência , pelas quais o profissional apto é responsável;
▪ O profissional apto a apresentar projeto de segurança contra incêndio e emergência e seus anexos (memoriais, atestados, laudos e similares) deverá ser profissional com registro no CREA/CAU, de acordo com a regulamentação das atribuições de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no sistema CONFEA/CREA/CAU.
· Nota Específica:
▪ (1) Modelo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
▪ (2) Modelo do profissional apto e responsável;
▪ (3) Medida Segurança utilizada por escolha do proprietário/responsável legal e profissional apto e responsável pelo projeto de segurança contra incêndio e emergência;
▪ (4) Exigência definida pelo Laudo Técnico de Verificação da necessidade Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica.
▪ (5) Apresentar somente na Vistoria Técnica;
OBS item 6:
Proprietário / Responsável pelo uso |  |  | Responsável Técnico por este Memorial |  |  | Examinador CBMPA

## MD3
PROTOCOLO SISGAT (Preenchido pelo CAT/SAT): |  |  |  | logo | [15 empty] | PÁGINA: 03/04
7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
7.1 | Pavimento ou Setor (se pav tipo especificar quantidade) a | [5 empty] | Área do Pav / setor (m²) |  |  | População do Pav ou setor |  |  | Largura do Acesso (m) |  |  | Distância máxima a ser Percorrida (m) |  |  |  |  | Nº de saídas
a) Caso exista Pavimento Tipo, especificar a quantidade de pavimentos (ex: Pavimento (04 pav.) + TÉRREO); b) Identificar o Pavimento de Descarga : Pavimento Térreo (Descarga), Pav. Intermediário e Superior.)
7.2 | Capacidade de público → |  |  |  | • População Total: |  |  |  |  | • População do pavimento c/ maior capacidade:
7.3 | Qtd e Tipo da escada emergência: | [6 empty] | Comum |  |  | Protegida |  |  | Prova de fumaça | [5 empty] | Sem escada
| Em caso de aprova de fumaça, é pressurizada? | [8 empty] | Não |  |  | Sim (Anexar Memorial de Cálculo, modelo CBMPA)
| Σ Largura da(s) Escada(s) (m): |  |  |  |  | 1.2 |  | • Material que é constituida a escada:
7.4 | Existe rampa? |  | Não |  | Sim |  | ●Dados segmento rampa → |  |  |  |  | ▪ Desnível |  |  | ▪ Inclinação |  |  |  | ▪Nº de segmentos
| Σ Largura da(s) Rampa(s) (m): | [6 empty] | • Material que é constituida a rampa:
7.5 | ΣLargura da(s) Descarga(s) (m):
7.6 | Existe elevador de emergência? | [6 empty] | Não |  | Sim
7.7 | Existe local (auditório, salas, etc) com capacidade acima de 100 pessoas? | [15 empty] | Não |  |  | Sim
| • Caso exista, Informar a capacidade: | [7 empty] | • ∑ da largura da(s) porta(s) de saida de emergência do local (m):
OBS´s relevantes do item 7:
8. EXTINTORES DE INCÊNDIO
8.1 | Distância Máxima a ser percorrida até um aparelho extintor, de acordo com a Classe de Incêndio considerada (tab. abaixo):
| Classes de Incêndio | [6 empty] | A |  | B |  | C |  | OUTRAS CLASSES |  | →
Distância Máxima "REAL" a percorrer (m)
* Distribuir acompanhando distribuição dos de classe A ou B, e, também próximo as instalações com risco específico (ver item 5.9 deste memorial)
8.2 | Distribuição dos extintores na edificação (tabela abaixo):
| Agente extintor | Extintores manuais | [9 empty] | Extintores sobre rodas
|  | Carga |  | Quantidade |  |  |  | Capacidade extintora |  |  |  | Carga |  | Quantidade |  |  |  | Capacide extintora
9. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
9.1 Sinalização Básica - Quantidade de placas
Proibição |  | P1 |  |  |  | P2 |  |  |  | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P5
Alerta |  | A1 |  |  | A2 |  |  | A3 |  |  | A4 |  |  | A5 |  |  | A6 |  |  | A7
Orientação e Salvamento |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21
Equipamentos |  | E1 |  | E2 |  | E3 |  | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E18
9.2 Sinalização Complementar - Quantidade de placas
Indicação Continuda de Rotas de Fuga |  |  | C1 |  | C2a |  | C2b | A3 S8 E5: C2c; A3 S9 E6: C2d; A4 S10 E7: C2e; A4 S11 E8: C2f; A4 S12 E9: Indicação de Obstáculos; A6 S16 E13: O1; A7 S19 E16: O2
Mensagens Escritas |  |  | M1 |  | M2 |  | M3 | A3 S8 E5: M4; A4 S10 E7: M5; A4 S12 E9: Planta de Emergência
Proprietário / Responsável pelo uso | [6 empty] | Responsável Técnico por este Memorial | A5 S14 E11: Examinador CBMPA

## MD4
PROTOCOLO SISGAT (Preenchido pelo CAT/SAT): |  |  |  | logo | [11 empty] | PÁGINA: 04/04
10. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10.1 | • Sistema adotado na edificação: | [10 empty] | 10. 2 | Função do sistema, quantidade e autonomia:
|  | Conjunto de blocos autônomos | [10 empty] | Aclareamento: |  | a) Quantidade und:
|  | Sistema centralizado com baterias | [12 empty] | b) Autonomia (min):
|  | Sistema centralizado com grupo moto-gerador | [10 empty] | Balizamento: |  | a) Quantidade und:
|  | Luminária tipo industrial (faroletes) | [12 empty] | b) Autonomia (min):
10.3 | Localização: |  | a) Baterias de acumuladores:
b) Grupo moto-gerador:
c) Painel de comando:
11. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
11.1 | Tem sistema de detecção? |  |  |  |  | Não |  | Sim, Localização da Central:
11.2 | Tipos de detectores: |  |  |  | Chama |  |  | Iônicos |  |  | Ópticos |  |  | Termovelocimétricos
[5 empty] | Térmicos |  |  | Outros:
11.3 | Raio máximo de ação do detector em condição mais desfavorável, considerando a compartimentação (m):
11.4 | Existe sistema de alarme? | [5 empty] | Não |  | Sim → { |  |  | Visual |  | Sonoro |  | Audio Visual }
11.5 | Distância máxima a percorrer até o acionamento do alarme de incêndio (d < 30m) (m):
12. DOCUMENTOS APRESENTADOS DESTE PROCESSO, QUE ACOMPANHAM ESTE MEMORIAL
x | Memorial Descritivo (o presente documento) | [8 empty] | Memorial da Central de GLP
x | Memorial do Sistema Hidrantes, com curva(s) da(s) bomba(s) | [8 empty] | Memorial de Elevador de Emergência
| Memorial Chuveiros Automáticos, com curva(s) da(s) bomba(s) | [8 empty] | Atestado de Segurança Estrutural Contra Incêndio
| Memorial de Resfriamento, com curva(s) da(s) bomba(s) | [8 empty] | Laudo Técnico SPDA
| Memorial de espuma, com curva(s) da(s) bomba(s) | [8 empty] | ART/RRT de Projeto ou Levantamento Arquitetônico
| Memorial de Escada Pressurizada | [8 empty] | ART/RRT de projeto de segurança contra incêndio e emergência
| Memorial de Isolamento de Risco | [8 empty] | ART correspondente ao Laudo Técnico SPDA
Memorial de Compartimentação
● Outros Documentos Apresentados deste Processo (ART/RRT´s , memoriais de cálculo/descritivol, atestados, quantidade de pranchas/jogos de projeto; ...):
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste documento, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade
Data:
| Assinatura do Proprietário e/ou Responsável pelo Uso | [9 empty] | Assinatura do Responsável Técnico
CARIMBO CBMPA (ÁREA EXCLUSIVA DO CBMPA) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES DO EXAMINADOR (ÁREA EXCLUSIVA DO CBMPA)
Assinatura do Examinador do CBMPA
Diretoria de Serviços Técnicos - DST
Av. Almirante Barroso, 5278. Fone: (091) 3277-7350
CEP: 66.645-250. Belém-PA
E-mail: dst@bombeiros.pa.gov.br

## MC1 (hidden)
Pag. 01/02 | [5 empty] | Proteger Engenharia – Qualidade em Projetos de Combate à Incêndio Rua dos Mundurucus, 4329 – Guamá – CEP: 66.073-005 – Belém – PA Telefone: (91) 98816-1878, (91) 98847-9106, CNPJ: 07.286.475/0001-35, Inscrição Municipal: 16.454.443, CREA/PA: 6.711-EM E-mail: contato@proteger.eng.br
MODELO DE MEMORIAL DE HIDRANTE COM O TIPO DE MANGUEIRA
Nº do protocolo: |  |  |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES | [11 empty] | Visto do Analista:
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 Estabelecimento: |  |  | 0
1.2 Endereço: |  | 0 | [10 empty] | Fone: |  | (91)98847-9106
1.3 Bairro: | 0 | [11 empty] | Município: |  |  | 0
1.4 Proprietário: |  | 0
1.5 Responsável técnico: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Registro Profissional: |  |  |  |  | 0
1.6 Área total construída (m2): |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | ART:
1.7 Classificação da edificação quanto à sua ocupação (Decreto 357 ou NBR 13714):
2. DADOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE SISTEMA ADOTADO
2.1 Norma Adotada: | [5 empty] | NBR |  |  |  | X | IT 03
2.2 Tipo de sistema preventivo: |  |  |  |  | 2 |  | X | Mangueira |  |  | Diâmetro (mm): |  |  | 40 | Comprimento (m): |  |  | 2x15 | Tipo | 2
[8 empty] | Mangotinho |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  | Comprimento (m): |  |  |  | CONF. NBR 12779
2.3 Tipo de esguicho: |  |  |  |  | X | Regulável |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  | Cônico |  |  | Diâmetro (mm): |  | 40
2.4 Quantidade de hidrantes existentes: | [6 empty] | 3
2.5 Quantos hidrantes, os mais desfavoráveis hidraulicamente, foram considerados (uso simultâneo) no cálculo:
| 01 (um) hidrante duplo | [5 empty] | X | 02 (dois) |  |  |  | 03 (três) |  |  |  |  | 04 (quatro)
3. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)
3.1 Tipo de reservatório: | [5 empty] | Elevado |  |  |  |  | Subterrâneo |  |  |  |  | x | Nível do piso
3.3 Material de fabricação do reservatório: | [8 empty] | FIBRA (COM PROTEÇÃO MECÂNICA)
3.2 Capacidade da RTI (L): |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 3.4 Capacidade total do reservatório(L): | [7 empty] | 12000
4. DADOS DA SUCÇÃO
4.1 Material de fabricação da tubulação de sucção: | [9 empty] | Tubo de Ferro Galvanizado
4.2 Diâmetro da Tubulação (polegada): | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4.6 Perda de carga unitária (m/m): | [5 empty] | 0.039782
4.3 Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [8 empty] | 400 |  | 4.7 Perda de carga total (mca): | [5 empty] | 1.07
4.4 Compr.equival. a perdas de cargas localizadas (m): | [8 empty] | 20 |  | 4.8 Altura de sucção (m): |  |  |  |  | 0.6
4.5 Comprimento real da tubulação (m): | [5 empty] | 6.95 |  |  |  |  | 4.9 NPSH requerido (m): |  |  |  | 3.6 |  | NPSH calculado (m): |  |  | 8.33
5. DADOS DO RECALQUE
5.1 Material de fabricação da tubulação de recalque: | [9 empty] | Tubo de Ferro Galvanizado
5.2. PRIMEIRA OPÇÃO DE CÁLCULO - Com vazão em dobro - 1º hidrante mais desfavorável hidraulicamente
Hidrante nº: | H-2
Diâmetro da tubulação (polegada): |  |  |  |  | 2.5
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [7 empty] | 400
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [7 empty] | 50.8
Comprimento real da tubulaçao (m): |  |  |  |  | 79.1
Perda de carga unitária (m/m): |  |  |  | 0.096672
Perda de carga total (mca): |  |  |  | 12.56
5.3. SEGUNDA OPÇÃO DE CÁLCULO - Por trechos - 1º e 2º hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente
a.1) Localização: | [9 empty] | a.3) Localização:
Diâmetro da tubulação (polegada): | [9 empty] | Diâmetro da tubulação (polegada):
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [9 empty] | Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [9 empty] | Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulaçao (m): | [9 empty] | Comprimento real da tubulaçao (m):
Perda de carga unitária (m/m): | [9 empty] | Perda de carga unitária (m/m):
Perda de carga total (mca): | [9 empty] | Perda de carga total (mca):
a.2) Localização: | [9 empty] | a.4) Localização::
Diâmetro da tubulação (polegada): | [9 empty] | Diâmetro da tubulação (polegada):
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [9 empty] | Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [9 empty] | Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulaçao (m): | [9 empty] | Comprimento real da tubulaçao (m):
Perda de carga unitária (m/m): | [9 empty] | Perda de carga unitária (m/m):
Perda de carga total (mca): | [9 empty] | Perda de carga total (mca):
OBS: No caso de serem utilizados mais de 02 (dois) hidrantes para o cálculo da bomba de incêndio, estes deverão ser anexados neste Memorial de Cálculo.
5.4 Soma das perdas de carga do recalque dos hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente (mca): | [17 empty] | 12.56

## MC2 (hidden)
Nº do protocolo: | [5 empty] | DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS | [9 empty] | PAGINA 2/2
OBS: Para efeito de cálculo de Potência da bomba, deverá ser feito totalmente pela NBR ou por IT.
6. CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA
6. |  | Cálculo da Bomba pela NBR 13714 | [9 empty] | 6. | X | Cálculo da Bomba pela IT:
6.1. ALTURA GEOMÉTRICA | [11 empty] | 6.1. ALTURA GEOMÉTRICA
a) Desnível entre o hidrante mais desfavorável hidraulicamente e o | [11 empty] | a) Desnível entre o hidrante mais desfavorável hidraulicamente
ponto de tomada de água do reservatório (mca): | [11 empty] | e o ponto de tomada de água do reservatório (mca):
6.2 PRESSÃO DISPONÍVEL
a) Pressão disponível na ponta do esguicho (mca): | [13 empty] | 0.7
6.3. DEMAIS PERDAS DE CARGAS | [11 empty] | 6.2. PRESSÃO DISPONÍVEL
6.3.1. Perda de carga da mangueira (mca): | [11 empty] | a) Pressão mínima no hidrante mais desfavorável (mca):
6.3.2. Perda de carga no mangotinho (mca): | [13 empty] | 40
6.3.3. Perda de carga no esguicho (mca): | [11 empty] | 6.3. ALTURA MANOMÉTRICA
a) (Hm) Altura Manométrica (m):
6.4. ALTURA MANOMÉTRICA
a)(Hm) Altura Manométrica (m): | [13 empty] | 54.33
7. POTÊNCIA DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORÇO
7.1 Potência Calculada (cv): | [5 empty] | 9.47
7.2 Dados comerciais: |  |  |  |  | Potência (cv): |  |  |  |  | 10 |  |  | Pressão Máxima sem vazão (shut-off): |  |  |  |  | 58
[5 empty] | Diâmetro do rotor (mm): |  |  |  |  | 161 |  |  | Vazão (m³/h): |  |  |  |  | 24
[5 empty] | Modelo: | KSB, MODELO MEGABLOC 32-200
8. BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
8.1 Existe Bomba Jockey no sistema? | [6 empty] | X | Sim |  |  | Não
8.2 Dados comerciais: |  |  |  |  | Potência (cv): |  |  |  |  | 2 |  |  | Vazão (m³/h): |  |  |  | 1.2
[5 empty] | Diâmetro do rotor (mm): |  |  |  |  | 120 |  |  | Modelo: |  |  | HIDROBLOC M A 202 M
9. ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO (ELÉTRICA OU À COMBUSTÃO)
Tipo: |  | Elétrica, com ligação independente dos demais circuitos do prédio
10. ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL
10.1 Tipo: - |  |  | Acionamento Manual (local): | [5 empty] | Casa de Bombas e Gerência
- |  |  | Acionamento automático (dispositivo): | [7 empty] | Manômetro e Pressostato
- |  |  | Desligamento manual (local): | [5 empty] | Painel de comando das bombas (Casa de Bombas)
11. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
11.1 Dispositivo: |  |  |  | Manômetro e Pressostato
12. ALARME DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PREVENTIVO
12.1 Tipo: |  |  | Manômetro e Pressostato
12.2 Dispositivo: |  |  |  | Sinaleira e alarme intermitente (visual e sonoro)
13. PAINEL DE SINALIZAÇÃO
13.1 Localização: |  |  |  | Gerência
14. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste memorial de cálculo, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.
[12 empty] | Belém-PA |  |  | 0
Assinatura do responsável técnico: | [10 empty] | Assinatura do proprietário:
| _____________________________________ | [10 empty] | ____________________________________
PARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO)
Belém-PA, |  |  |  | de |  |  | de
Examinador
OBS: O presente documento é obtido no site www.bombeiros.pa.gov.pa.br no link Serviços Técnicos e deverá ser preenchido completamente e entregue 02 (duas) vias devidamente assinadas.

## NBR (hidden)
Memorial de Cálculo da Bomba
Empresa: |  |  |  |  | RTI 1 | 19.7 | 15.7 | 2 | 618.58
Endereço: |  |  |  |  | RTI 2 | 20.2 | 20.2 | 2 | 816.08
Área Total: | [8 empty] | 1434.66
Dados sobre o sistema | [7 empty] | 0 |  | 4.7 Altura de Sucção (mca):
[5 empty] | Desnível reservatório / Hidrante (Hd) |  |  | 3.3 | - | Elevado
Hidrante mais desfvorável |  |  | H4 E H3 |  | Desnível até o reservatório |  |  |  | + | Subterrâneo
no nível
Percurso de Sucção (m): |  |  | 6 |  | Percurso de Recalque T1(m): |  |  | 66 |  | Percurso de Recalque T2(m):
Tubulação Sugerida (pol): |  |  | 3 |  | Tubulação Sugerida T1(pol): |  |  | 2.5 |  | Tubulação Sugerida T2(pol):
[5 empty] | Percurso de Recalque T3(m): |  |  |  |  | Percurso de Recalque T4(m):
[5 empty] | Tubulação Sugerida T3(pol): |  |  |  |  | Tubulação Sugerida T4(pol):
Tipo do sistema |  | 1 |  | Mangot. (sim/não) | não | Vazão (L/min) |  | 130 | RTI (L) | 15600 |  |  |  | Tipo 1-Hidrante ==> RTI = | 15600
|  |  |  | Qtde Hidrantes desfavoráveis no cálculo | 2 |  |  |  | Outro RTI (L) |  |  |  |  | Tipo 1-Mangotinho ==> RTI = | 12000
|  |  |  | Qtde Hidrantes/Mangotinhos: | 2 |  |  |  | RTotal (L) | 20000
HIDRANTE |  |  |  |  | MANGOTINHO | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s | dm³/min
Mangueira |  | Requinte |  |  | Mangueira |  | Requinte |  |  | X1 | 130 | 2.1667 | 7.8 | 0.0021667 | 130
Poleg. | 2.5 | mm | 63.5 |  | Poleg. |  | mm | 0 |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333 | 260
Quant. | 0 | x | 15 |  | Quant. |  | x
Poleg. | 1.5 | mm | 38.1
Quant. | 2 | x | 15 | [7 empty] | C
Esguicho | 13 | mm |  |  | Tipo de material das tubulações |  |  |  | Ferro Fundido s revestimento |  | 100
K | 10.3 | l/m x Kpa^(-1/2) |  |  | C= | 120 |  |  | Aço Preto (tub seco) |  | 100
CALCULOS: | [8 empty] | Aço Preto (tub molhado) |  | 120
[9 empty] | Ferro Galvanizado |  | 120 | x
Velocidade |  | V= Q/A |  | V => Velocidade (m/s) |  |  |  |  | Ferro Fundido c revestimento |  | 140
|  |  |  | Q => Vazão (m³/s) |  |  |  |  | Cobre |  | 150
A => Área (m²)
Altura Manométrica Total (Hmt) |  |  |  | Hmt = Ps + Pr + Pm + Pe + Pd + ou - Hd
Ps | Perdas na sução |  |  | Pe | Perdas no esguicho
Pr | Perdas no recalque |  |  | Pd | Pressão disponível
Pm | Perdas na mangueira |  |  | Hd | Desnível
Quadro de conexões com respectivas quantidades e perdas localizadas:
1 | Cotovelo 90º Raio longo |  |  | 6 | Registro de globo aberto |  |  | 11 | Válvula de pé com crivo |  |  | 16 Bucha ou luva de redução (menor diâmetro)
2 | Cotovelo 90º Raio médio |  |  | 7 | Registro de ângulo aberto |  |  | 12 | Válvula de retenção leve
3 | Cotovelo 90º Raio curto |  |  | 8 | Tê passagem direta |  |  | 13 | Válvula de retenção pesada
4 | Cotovelo 45º |  |  | 9 | Tê saída de lado |  |  | 14 | Entrada de Borda
5 | Registro de gaveta aberto |  |  | 10 | Tê saída bilateral |  |  | 15 | Tubulação retilínea
Velocidade na Sucção (Vs)
Velocidade (m/s) |  | 0.95022 | Aceitável
Velocidade no Recalque (Vr)
Velocidade T1(m/s) |  | 1.3683 | Aceitável
Velocidade T2(m/s)
Velocidade T3(m/s)
Velocidade T4(m/s)
Perdas de Carga na Sucção (Ps)
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 3 | mm | 76.2 | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0.0762 |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Quant. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1
Total | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 13.2 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga na Sucção
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) |  |  |  |  | 6 |  |  | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Psuc = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | 19.2 |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | 0.01793 |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO (Ps) (mca) |  |  |  |  | 0.34425 |  |  | D = diametro da tubulação (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 01
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 2.5 | mm | 63.5 | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0.0635 |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 66 | 1
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 2.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 66 | 0.7
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 45.2 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) |  |  |  |  | 66 |  |  | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | 111.2 |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | 0.04357 |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 4.845 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 02
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. | 4 | [13 empty] | 0
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 03
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. | 4 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 04
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Quant. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 0 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
PERDAS DE CARGA NO RECALQUE (Pr) (mca) | [5 empty] | 4.845 | item 5.3
PERDAS DE CARGA NA MANGUEIRA (Pmg) (mca) | [7 empty] | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (Hmt) (mca) |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) = |  |  |  | 2.5 | 0.0090873 |  |  | Hmt = Ps + Pr + Pmg + Pe + Pd + ou - Hd |  |  |  |  | X2 | 260 | 4.3333 | 15.6 | 0.0043333
C = | 140 |  |  | 1.5 | 0.10935 |  |  | Hmt = | 22.4593 | item 9.1
ALTURA MANOMÉTRICA NA MANGUEIRA (Hf) (mca)
H = J x Lmag = |  |  |  | 2.5 | 0 | 3.2806 | item 8.1 e 8.2
|  |  |  | 1.5 | 3.2806
PRESSÃO DISPONÍVEL no Esguicho (Pd) (mca) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Calculada
Pd = (Q^2 / K^2) / 10 | [5 empty] | 15.9299 | item 7.1 | Pot = 1000 x Hmt x Q / 75 x n
Pd = mca | [7 empty] | n = | 50
Q = l/min | [7 empty] | Pot = | 2.5953
K = l/min x kPa^(-1/2)
PERDAS DE CARGA NO ESGUICHO (Pe) (mca) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Adotada
H = K x V^2 / (2 x G) | [5 empty] | 1.3595 | item 8.3 | Pot = | 3
K = | 0.1 | [6 empty] | Rotor | 135 | mm
V = Velocidade (V=Q/A) = |  |  | 16.3236
G = Gravidade (9,8 m/s²) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Auxiliar
[8 empty] | Pot = | NBJ
[8 empty] | Rotor | NBRJ | mm

## IT (hidden)
Memorial de Cálculo da Bomba | [17 empty] | 1900
Empresa: | 0 |  |  |  | RTI 1 | 28.47 | 1 | 2 | 56.94 |  | 28.47 | 1 | 3.6 | 102.492 |  |  |  | 7.037
Endereço: |  |  |  |  | RTI 2 | 28.47 | 1 | 2 | 56.94 |  | 28.47 | 1 | 3.6 | 102.492
Área Total: | [8 empty] | 113.88 | 56.94 |  |  |  | 204.984 | 91.104 | 45.552 | 12
Dados sobre o sistema | [7 empty] | 1.85 |  | 4.7 Altura de Sucção (mca):
[5 empty] | Desnível reservatório / Hidrante (Hd) |  |  |  | - | Elevado
Hidrante mais desfvorável |  |  | H4 |  | Desnível até o reservatório |  |  | 7.1 | + | Subterrâneo
no nível
Percurso de Sucção (m): |  |  | 4.05 |  | Percurso de Recalque T1(m): |  |  | 28.5 |  | Percurso de Recalque T2(m):
Tubulação Sugerida (pol): |  |  | 3 |  | Tubulação Sugerida T1(pol): |  |  | 2.5 |  | Tubulação Sugerida T2(pol):
[5 empty] | Percurso de Recalque T3(m): |  |  |  | 5 | Percurso de Recalque T4(m):
[5 empty] | Tubulação Sugerida T3(pol): |  |  |  |  | Tubulação Sugerida T4(pol):
[11 empty] | área | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tipo do sistema |  | 2 |  | FALSE | 65 | Vazão (L/min) |  | 150 | RTI (L) | 8000 | 0 |  | 5 | 8 | 12 | 28 | 32
|  |  |  | Qtde Hidrantes desfavoráveis no cálculo | 2 |  |  |  | Outro RTI (L) | 8500
|  |  |  | Quantidade de mangotinho/hidrantes na rede | 4 |  |  |  | RTotal (L) | 8500
HIDRANTE |  |  |  |  | MANGOTINHO | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s | dm³/min
Mangueira |  | Requinte |  |  | Mangueira |  | Requinte |  |  | X1 | 150 | 2.5 | 9 | 0.0025 | 150
Poleg. | 1.5 | mm | 38.1 |  | Poleg. |  | mm |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005 | 300
Quant. | 2 | x | 30 |  | Quant. |  | x
Poleg. | 2.5 | mm | 63.5
Quant. | 2 |  | 15 | [7 empty] | C
Esguicho | 40 | mm |  |  | Tipo de material das tubulações |  |  |  | Ferro Fundido s revestimento |  | 100
K | ñ válido | l/m x Kpa^(-1/2) |  |  | C= | 120 |  |  | Aço Preto (tub seco) |  | 100
CALCULOS: | [8 empty] | Aço Preto (tub molhado) |  | 120
[9 empty] | Ferro Galvanizado |  | 120 | x
Velocidade |  | V= Q/A |  | V => Velocidade (m/s) |  |  |  |  | Ferro Fundido c revestimento |  | 140
|  |  |  | Q => Vazão (m³/s) |  |  |  |  | Cobre |  | 150
A => Área (m²)
Altura Manométrica Total (Hmt) |  |  |  | Hmt = Ps + Pr + Pm + Pe + Pd + ou - Hd
Ps | Perdas na sução |  |  | Pe | Perdas no esguicho
Pr | Perdas no recalque |  |  | Pd | Pressão disponível
Pm | Perdas na mangueira |  |  | Hd | Desnível
Quadro de conexões com respectivas quantidades e perdas localizadas:
1 | Cotovelo 90º Raio longo |  |  | 6 | Registro de globo aberto |  |  | 11 | Válvula de pé com crivo |  |  | 16 Bucha ou luva de redução (menor diâmetro)
2 | Cotovelo 90º Raio médio |  |  | 7 | Registro de ângulo aberto |  |  | 12 | Válvula de retenção leve
3 | Cotovelo 90º Raio curto (joelho) |  |  | 8 | Tê passagem direta |  |  | 13 | Válvula de retenção pesada
4 | Cotovelo 45º |  |  | 9 | Tê saída de lado |  |  | 14 | Entrada de Borda
5 | Registro de gaveta aberto |  |  | 10 | Tê saída bilateral |  |  | 15 | Tubulação retilínea
Velocidade na Sucção (Vs)
Velocidade (m/s) |  | 1.0964 | Aceitável
Velocidade no Recalque (Vr)
Velocidade T1(m/s) |  | 1.5788 | Aceitável
Velocidade T2(m/s)
Velocidade T3(m/s)
Velocidade T4(m/s)
Perdas de Carga na Sucção (Ps)
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 3 | mm | 76.2 | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0.0762 |  |  |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Quant. |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 4.05 | 9
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.2 | 4.05
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 40.2 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga na Sucção
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) |  |  |  |  | 4.05 |  |  | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Psuc = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | 44.25 |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | 0.023364 |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO (Ps) (mca) |  |  |  |  | 1.0339 |  |  | D = diametro da tubulação (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 01
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 2.5 | mm | 63.5 | [5 empty] | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0.0635 |  |  |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. |  |  | 6 |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 28.5 |  | 15
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 2.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 28.5 | 0
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 56 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) |  |  |  |  | 28.5 |  |  | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | 84.5 |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | 0.056776 |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 4.7976 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 02
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 2
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 03
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
2.5
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Quant. | [14 empty] | 0
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1 | 1.2
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1 | 0.9
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1 | 0.8
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1 | 0.7
Perdas 2" | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.6
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
Perdas de Carga no Recalque (Pr) |  |  |  |  | Trecho 04
Diâmetro da tubulação (Poleg.) |  |  | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
|  |  |  | m | 0 |  |  |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
Conex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Quant. | [14 empty] | 0
Perdas 8" | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 6 | 1
Perdas 6" | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 5 | 1
Perdas 4" | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 34 | 17 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 3.2 | 1
Perdas 3" | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 26 | 13 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 2.2 | 1
Perdas 2 1/2" | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 21 | 10 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 1
Total
Perdas nas conexões (comp. Equivalente) (m) |  |  |  |  | 0 |  |  | Perda de Carga Unitária |  |  |  |  | Perda de carga no Recalque
Perdas na tubulação retilínea (comp. real) (m) | [7 empty] | J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) |  |  |  |  | Prec = (Lreal + Lequiv.) x J
Perdas totais (comp. total) (m) |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | J = m/m
Perda de carga Unitária (J=mca/m) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Q = m³/s
PERDAS DE CARGA NA RECALQUE (Pr) (mca) |  |  |  |  | 0 |  |  | D = diametro do recalque (m)
PERDAS DE CARGA NO RECALQUE (Pr) (mca) | [5 empty] | 4.7976 | item 5.3
IT SP 22 |  |  | pressão no hidrante | 30
PERDAS DE CARGA NA MANGUEIRA (Pmg) (mca) | [7 empty] | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (Hmt) (mca)
J = (10,643 x Q^1,85) / (C^1,85 x D^4,87) = |  |  |  | 1.5 | 0.1425 |  |  | Hmt = Ps + Pr + Pmg + Pe + Pd + ou - Hd |  |  |  |  | Q | L/min | L/s | m³/h | m³/s
C = | 140 |  |  | 2.5 | 0.011842 |  | 43.03 | Hmt = | 42.9314 | item 9.1 |  |  | X2 | 300 | 5 | 18 | 0.005
ALTURA MANOMÉTRICA NA MANGUEIRA (Hf) (mca) |  |  |  |  | IT SP | 40
H = J x Lmag = |  |  |  | 1.5 | 8.5499 | 8.9052 | item 8.1 e 8.2
|  |  |  | 2.5 | 0.35525
PRESSÃO DISPONÍVEL no Esguicho (Pd) (mca) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Calculada
Pd = (Q^2 / K^2) / 10 | [5 empty] | #VALUE! | item 7.1 | Pot = 1000 x Hmt x Q / 75 x n
Pd = mca | [7 empty] | n = | 50
Q = l/min | [7 empty] | Pot = | 5.7242
K = l/min x kPa^(-1/2)
PERDAS DE CARGA NO ESGUICHO (Pe) (mca) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Adotada
H = K x V^2 / (2 x G) | [5 empty] | 0.020193 | item 8.3 | Pot = | 7.5 |  |  | KSB, Modelo: 32-200.1 - 3500 RPM - 7,5CV |  |  |  |  | 7.5 | Schneider BC-22 R 1 1/4 - 7,5 CV - 184mm
K = | 0.1 | [6 empty] | Rotor | 168 | mm | P máxima= | 54 |  |  |  |  | 184 | 63
V = Velocidade (V=Q/A) = |  |  | 1.9894 | [7 empty] | NPSHr = | 3 | [5 empty] | 6.7 | cavita
G = Gravidade (9,8 m/s²) | [7 empty] | POTÊNCIA DA BOMBA (Pot) (Cv) - Auxiliar
[8 empty] | Pot = | 2 |  |  | Schneider, Modelo: MBA-ZL - 2CV |  |  |  |  | 2 | Schneider BC-92 S/T AV - 2 CV - 157mm
[8 empty] | Rotor | 150 | mm | P máxima= | 88 |  |  |  |  | 157
NPSHr =

## NPSH (hidden)
Checagem de problemas com cavitação no sistema de Sucção da bomba Principal
Cliente: | 0
Tabela | Pressão de vapor em função da Temperatura e pressão atmosférica em função da altitude
| Temperatura (°C) | Pressão de Vapor (mca) | Altitude (m) | Pressão Atmosférico (mca)
| 0 | 0.062 | 0 | 10.33 |  | NPSHd > NPSHr
| 4 | 0.083 | 300 | 9.96 |  | NPSHd ==> é uma característica da instalação
| 10 | 0.125 | 600 | 9.59 |  | NPSHr ==> é uma característica da bomba
| 15 | 0.174 | 900 | 9.22
| 20 | 0.238 | 1200 | 8.88 |  | NPSHd = | Patm | -hgs | -hps | -Pv
| 25 | 0.323 | 1500 | 8.54 |  |  | y |  |  | y
| 30 | 0.433 | 1800 | 8.2 |  | Belém | 10.33 | -hgs | -hps | -0.323
| 40 | 0.752 | 2100 | 7.89 |  | onde | Patm | => na altitude de 0 m do nível do mar
| 50 | 1.258 | 2400 | 7.58 |  |  | y
| 60 | 2.032 | 2700 | 7.31 |  |  | Pv | => na temperatura da água de 25º C
| 80 | 4.827 | 3000 | 7.03 |  |  | y
| 100 | 10.332 | - | - |  |  | hgs | => altura geométrica (sucção x moto-bomba)
[7 empty] | hps | => perda de carga na canalização de sucção
| NPSHr = | 3 | <== inserir valor da bomba fornecido pelo fabricante
| NPSHd = | Patm | -hgs | -hps | -Pv
|  | y |  |  | y
| NPSHd = | 10.33 | -1.85 | -1.0339 | -0.323
| NPSHd = | 7.1231
Logo:
| NPSHd | é Maior | NPSHr (+0,50) |  | <== no teste está sendo adotado um acréscimo de 0,50m para segurança do cálculo
| 7.1231 |  | 3.5
Portanto:
O Sistema não cavita
0
|  | CAU-PA | 0

## SPK1 (hidden)
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
Nº do protocolo: |  |  |  | ccMEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULOcc SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) | [12 empty] | Cód. CBM
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 Estabelecimento: |  |  |  | 0
1.2 Endereço: |  |  | 0 | [10 empty] | Fone: |  | 0
1.3 | Bairro: |  | 0 | [10 empty] | Município: |  |  | 0
1.4 Proprietário: |  |  | 0
1.5 Responsável técnico: |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Registro Profissional: |  |  |  |  | 0
1.6 Área total construída (m2): | [5 empty] | 0 | [7 empty] | ART: |  | 0
1.7 Classificação da edificação quanto à sua ocupação (NBR 13714 ou Decreto 357): | [16 empty] | 0
1.8 Risco: |  |  | Leve |  |  |  |  | Ordinário | [5 empty] | Extra ou Extraordiário
1.9 Grupo conforme NBR 10897 /2007:
2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO
2.1 Número de Pavimentos: | [9 empty] | 2.7 Área dos pavimentos:
2.2 Número de Pavimentos Tipo: | [9 empty] | a) Tipo (m²):
2.3 Possui Cobertura? | [5 empty] | SIM |  |  | NÃO | b) Cobertura (m²):
2.4 Possui mezanino? | [5 empty] | SIM |  |  | NÃO | c) Mezanino (m²):
2.5 Possui Térreo? | [5 empty] | SIM |  |  | NÃO | d) Térreo (m²):
2.6. Possui Subsolo? | [5 empty] | SIM |  |  | NÃO | e) Subsolo (m²):
3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
3.1 Norma Adotada: |  |  |  | 10897 /2007 | [5 empty] | 3.6 Tempo mínimo de funcionamento:
3.2 Sistema Adotado: |  |  |  | MOLHADO
3.3 Tipo: |  | PADRÃO | [7 empty] | 3.7 Tipo de reservatório:
3.4 Cálculo por tabelas:
a) Pressão mínima no chuveiro (mca): | [9 empty] | 3.8 Volume da reserva técnica de incêndio (RTI):
b) Vazão Mínima nos chuveiros (l/min): | [9 empty] | a) Cálculo por tabelas (m³):
3.5 Cálculo Hidráulico:
a) Pressão mínima no chuveiro (mca): | [9 empty] | b) Cálculo Hidráulico (m³):
b) Vazão Mínima nos chuveiros (l/min):
4. CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO
4.1 Canalizações: | [9 empty] | 4.3 Conexões:
a) Tipo de Material: |  |  |  | Tubo de aço carbono SCH 40 | [5 empty] | a) Material: |  |  | Aço Galvanizado
b) Coeficiente de H.Williams: | [5 empty] | 120 |  |  |  | b) Solda: |  |  | ANSI/AWS-A5.8 ou ANSI/B32 | [6 empty] | SOLDA PARA TUBO DE AÇO CARBONO PRETO - REF. ANSI/AWS-A5,8 ou ANSI/B32, Bravingfiller Metal - Classification BC uT-3
4.2 Diâmetro do Chuveiro Adotado (mm): | [8 empty] | 1/2" | c) Rosca: |  |  | BSP
5. QUADRO DE RESULTADOS
5.1 Sistema de bombas | [6 empty] | 5.2 Abastecimento de água | [7 empty] | 5.3 Equipamentos
a) Bomba principal: | [6 empty] | a) Reservatório: | [7 empty] | a) Canalizações:
Pressão: | [6 empty] | Reserva de incêndio: | [7 empty] | Coluna de incêndio
Vazão: | [6 empty] | b) Chuveiros automáticos | [7 empty] | Sucção
Motor: | [6 empty] | Vazão Mínima (l/min): | [7 empty] | b) Conexões:
Acionamento: | [6 empty] | Pressão Mínima (Kpa): | [7 empty] | c) Chuveiros automáticos
Desligamento: | [6 empty] | Fator de Vazão: | [7 empty] | Orientação:
b) Bomba de pressurização (Jockey): | [14 empty] | Acionador:
Pressão: | [6 empty] | c) Tempo de operação (min): | [7 empty] | Tipo:
Vazão: | [6 empty] | d) Área de aplicação (m²): | [7 empty] | Diâmetro Nominal:
Motor: | [6 empty] | e) Área (m²): | [7 empty] | Temperatura de acionamento:
Acionamento: | [6 empty] | f) Densidade de água (mm/min): | [7 empty] | Área de cobertura:
Desligamento: | [6 empty] | g) Número de chuveiros: | [7 empty] | Espaçamento (m):
6. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos sob as penas da lei, que as informações constantes neste memorial, estão em conformidade com as legislações e
Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade (Este memorial contêm 02 (duas) Páginas).
[11 empty] | Belém-PA, |  |  |  | de |  |  |  | de
Assinatura do responsável técnico: | [9 empty] | Assinatura do proprietário:
| _____________________________________ | [10 empty] | _____________________________________
PARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO)
Belém-PA, |  |  | de |  |  |  | de |  |  | Belém-PA, |  |  |  | de |  |  |  | de
| Examinador | [13 empty] | Chefe do CAT

## SPK2 (hidden)
Nº do protocolo: |  |  |  |  | DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | PAGINA 2/2
|  | Vazão |  |  | Diâmetro |  |  | Comprimento |  |  |  | Perda | [5 empty] | O
C | T | [10 empty] | de |  | D |  | Pressão |  | B
H | R | [10 empty] | Carga |  | E |  |  | F | S
U | E | [12 empty] | S |  |  | A | E
V | C | [12 empty] | N |  |  | T | R
E | H | [12 empty] | Í |  |  | O | V
I | O | [12 empty] | V |  |  | R | A
R | [13 empty] | E |  |  |  | Ç
O | [13 empty] | L |  |  | K | Ã
O
­ | ­ | L/min | L/min | L/min | mm | mm | Pol | m | m |  | M | m | m | m | mca | kPa
OBS: O presente documento é obtido no site www.cbmpa.gov.pa.br no link Serviços Técnicos e deverá ser preenchido completamente e entregue
02 (duas) vias devidamente assinadas. | [9 empty] | ______________________________________________________
Assinatura do responsável técnico
T
O
T
A
L
A
D
O
T
A
D
O
T
R
E
C
H
O
REAL
C
H
U
V
E
I
R
O
BALANCEADA
E
Q
U
I
V
A
L
E
N
T
E
CALCULADO
REFERÊNCIA
UN
I
T
Á
R
I
A
TOTAL

## Carta CBM (hidden)
|  |  | Belém-PA, |  | 0 | de | 0 | de | 0
AO CBMPA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
CAT – Centro de Atividades Técnicas
Encaminho anexo material (listado abaixo), para ser analisado pelo Corpo de bombeiros do Pará
os Projetos de Combate a Incêndio e Pânico do: | [9 empty] | 03 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
Estabelecimento: | 0 | [8 empty] | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
Endereço: | 0 | [8 empty] | 03 vias Memorial Descritivo
Municipio: | 0 | [8 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura e C. Incêndio)
Bairro: | 0
Área Construída (m²): | 0 |  |  | m² | [5 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
02 vias de ART (C. Incêndio)
Anexos:
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
| 03 | jogos | (09 | pranchas) | Projeto de Arquitetura |  |  |  |  | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
| 03 | jogos | (09 | pranchas) | Projeto de C. Incêndio |  |  |  |  | 03 vias Memorial Descritivo
| - | jogos | ( | pranchas) | Projeto de Sprinklers |  |  |  |  | 03 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| - | jogos | ( | pranchas) | Projeto de Pressurização de Escada |  |  |  |  | 03 vias Memorial de Cálculo
| 03 | vias | Memorial Descritivo | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
| 03 | vias | Memorial de Cálculo | [6 empty] | 02 vias de ART (C. Incêndio)
| - | vias | Memorial de Cálculo do Sprinklers
| - | vias | Memorial de Cálculo da Pressurização de Escada
| 03 | vias | Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 03 | vias | ART | de Arquitetura e C. Incêndio
| - | vias | ART | de Arquitetura
| - | vias | ART | de C. Incêndio
| - | vias | ART | de Pressurização de Escada
| - | vias | ART | de GLP
|  | Agradecemos a vossa compreensão, | [7 empty] | 02 jogos (04 pranchas) Projeto de C. Incêndio
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Pressurização de Escada
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Sprinklers
02 vias Memorial Descritivo
|  |  | 0 | [6 empty] | 02 vias Memorial de Cálculo
|  |  | CAU-PA 0 | [6 empty] | 02 vias Memorial de Cálculo do Sprinklers
|  |  | Eng Civil / Eng Seg. do Trabalho | [6 empty] | 02 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
|  |  | Celular: (91) 8162-9903 | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura e C. Incêndio)
|  |  | E-mail: | [6 empty] | 02 vias de ART (Pressurização de Escada)
02 vias de ART (Sprinklers)
02 vias de ART (GLP)
Recebido em ___/___/2013 | [5 empty] | Protocolo nº
_______________________
assinatura
_______________________
nome

## Carta Cliente (hidden)
|  |  | Belém-PA, |  | 17 | de | 0 | de | 0
A(O)
CAT – Centro de Atividades Técnicas
Encaminho anexo material (listado abaixo), APROVADO pelo Corpo de bombeiros do Pará
os Projetos de Combate a Incêndio e Pânico do:
Estabelecimento: |  | 0
Endereço: |  | 0
Municipio: |  | 0
Bairro: |  | 0
Área Construída (m²): |  | 0 |  | m²
Anexo:
| 02 | jogos | (02 | pranchas) | Projeto de Arquitetura |  |  |  |  | 03 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
| 02 | jogos | (03 | pranchas) | Projeto de C. Incêndio |  |  |  |  | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
| 02 | jogos | (05 | pranchas) | Projeto de Sprinklers |  |  |  |  | 03 vias Memorial Descritivo
| 02 | jogos | (04 | pranchas) | Projeto de Pressurização de Escada |  |  |  |  | 03 vias Memorial de Cálculo
| 02 | vias | Memorial Descritivo | [6 empty] | 03 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 02 | vias | Memorial de Cálculo | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
| 02 | vias | Memorial de Cálculo do Sprinklers | [6 empty] | 02 vias de ART (C. Incêndio)
| 02 | vias | Memorial de Cálculo da Pressurização de Escada
| 02 | vias | Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 02 | vias | ART | de Arquitetura e C. Incêndio
| 02 | vias | ART | de Arquitetura
| 02 | vias | ART | de C. Incêndio
| 02 | vias | ART | de Pressurização de Escada
| 02 | vias | ART | de GLP
Agradecemos a vossa compreensão,
ALANE PATRICIA SOUSA SILVA
CREA: 10.170 D/PA
Engª Civil / Engª Seg. do Trabalho
Celular: (91) 8847-9106
E-mail: alanesilva@oi.com.br
Recebido em ___/___/2013
_______________________
assinatura
_______________________
nome

## Planilha ORC M (hidden)
0
0
0
VERSÃO: V - 02
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
Item |  | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Preço(R$) | Preço Total (R$) | Preço Total Item (R$) | 30% |  | Externo | Interno | Casa de Bombas | Suestação | Guarita
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
|  | Locação da obra | m² | 0 | 0 | 0 |  | 2.83
|  | Placa da obra | m² | 0 | 0 | 0 |  | 308.65
|  | Barracão de madeira | m² | 0 | 0 | 0 |  | 159.55
|  | Ligação provisória de água e esgoto | und | 0 | 0 | 0 |  | 1263.33
|  | Ligação provisória de luz e entrada de energia | und | 0 | 0 | 0 |  | 710.52
|  | Ligação provisória de telefone | und | 0 | 0 | 0 |  | 448.37
|  | Tapume | m² | 0 | 0 | 0 |  | 22.59
2. | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
|  | Projeto Geotécnica de Fundações | m² | 0 | 0 | 0 |  | 1.5
|  | Projeto de Estrutura de Concreto | m² | 0 | 0 | 0 |  | 6.12
|  | Projeto de Acessibilidade | m² | 0 | 0 | 0 |  | 3.11
18. | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 21360.14 | 42720.28
| 1 | Abrigo para hidrante, 90 x 60 x 17 cm composto com: duas mangueiras com uniões tipo ER 15 m 1 1/2" sintex predial Tipo 1, adaptador Fº Gº 2 1/2" x 2 1/2", chave de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão, esguicho 1 1/2" com jato regulável, uniões Fº Gº 2 1/2", válvula angular 45º 2 1/2" x 5 FM 11/5 FM 150 LBS | und | 0 | 1000 | 0 |  | 1540.41
| 2 | Hidrante de passeio composto com: adaptador Fº Gº 2 1/2" x 2 1/2", chave de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão, tampão cego 2 1/2", niple Fº Gº 2 1/2", caixa de Fº Fº 40 x 60 x 80 cm com tampa em Fº Fº com inscrição "Combate a Incêndio" | und | 1 | 1051.915 | 1051.92 |  | 424.55
| 3 | Tubulação Fº Gº para rede de hidrantes 2 1/2" - composta por: tubo Fº Gº 2 1/2", espessura da parede 3,35 mm NBR 5580L BSP, luva Fº Gº 2 1/2", Tê Fº Gº 2 1/2", Cotovelo 90º Fº Gº 2 1/2", Niple duplo Fº Gº 2 1/2" | m | 0 | 0 | 0 |  | 112.5
| 4 | Tubulação Fº Gº para rede de hidrantes 3" - composta por: tubo Fº Gº 3", espessura da parede 3,35 mm NBR 5580L BSP, luva Fº Gº 3", Tê Fº Gº 3", Cotovelo 90º Fº Gº 3", Niple duplo Fº Gº 3" | m | 0 | 0 | 0 |  | 124.1 |  |  |  | 46
| 5 | Válvula de gaveta de bronze Ø 2 1/2" | und | 2 | 359.06 | 718.12 |  | 276.2 |  |  |  | 2
| 6 | Válvula de gaveta de bronze Ø 3" | und | 4 | 447.2 | 1788.8 |  | 344 |  |  |  | 3
| 7 | Luminária de emergência, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 120 minutos de funcionamento | und | 0 | 0 | 0 |  | 43.31 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 7 | Luminária de emergência tipo farol de milha, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 180 minutos de funcionamento | und | 0 | 0 | 0 |  | 43.31 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 9 | Extintor de água pressurizada - 10 L | und | 0 | 0 | 0 |  | 126.63
| 10 | Extintor de incêndio - CO2 - 6 kg | und | 0 | 0 | 0 |  | 370.44 |  |  |  |  | 2
| 11 | Extintor de incêndio ABC - 6 kg | und | 0 | 0 | 0 |  | 277.44 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | Extintor de incêndio Pó Quimico seco 12 kg | und | 0 | [8 empty] | 2
| 12 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível para, alarmes, extintores e hidrantes 15 x 15 cm | und | 0 | 0 | 0 |  | 31.96
| 13 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível para balizamento, salvamento, alerta e comando 24 x 12 cm | und | 0 | 0 | 0 |  | 42.53
| 14 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível de proibição 15 x 15 cm | und | 0 | 0 | 0 |  | 31.96
| 15 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível de orientação/salvamento 7 x 20 cm | und | 0 | 0 | 0 |  | 27.94
| 16 | Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro", com martelo pequeno e corrente | und | 0 | 0 | 0 |  | 105.96 |  |  | 25
| 23 | Avisador sonoro e visual (alarme tipo sirene), 85dB | und | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  |  | 25
| 17 | Conjunto motobomba centrifuga, trifásica, potência 15 CV (partida elétrica), altura manométrica 63m.c.a. e vazão de 24,00 m³/h | und | 1 | 7321.48 | 7321.48 |  | 2291.8 |  |  |  | 2
| 17 | Conjunto motobomba centrifuga, trifásica, potência 3 CV (partida elétrica), altura manométrica 65m.c.a. e vazão de1,20 m³/h | und | 1 | 2979.34 | 2979.34 |  | 2291.8 |  |  |  | 2
| 19 | Quadro sinalização e comando da bomba de incêndio em Fº Gº pintado com tinta eletrostática - casa de bomba | und | 1 | 3146 | 3146 |  | 2420 |  |  |  | 1
| 20 | Quadro sinalização da bomba de incêndio repetidor em Fº Gº pintado com tinta eletrostática | und | 1 | 481 | 481 |  | 370 |  |  | 2 |  |  | 1
| 21 | Pressostato Ø 2 1/2" | und | 2 | 920.4 | 1840.8 |  | 708 |  |  |  | 2
| 22 | Manometro Ø 2 1/2" | und | 2 | 278.07 | 556.14 |  | 213.9 |  |  |  | 3
| 21 | Chave de fluxo de bronze Ø 3" | und | 1 | 920.4 | 920.4 |  | 708 |  |  |  | 2
| 22 | Válvula de retenção horizontal Ø 3" | und | 2 | 278.07 | 556.14 |  | 213.9 |  |  |  | 3
|  | Detectores (ver planilha de eletrica) | und | 46
19. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | [5 empty] | 289159.88
SUBESTAÇÃO AÉREA
|  | Subestação com transformador trifásico de 225 kVA tipo pedestal, ligações primarias (AT) 13.800 – 13.200 – 12.600 V, triangulo ligações secundarias (BT) 220/127v, estrelar, 60HZ, equipado com buchas do tipo inserto de 250 A, no padrão exigido pela REDE C | und | 1 | 45500 | 45500 |  | 35000
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
|  | Cabo unipolar 6 mm² 1kV. Pirelli ou similar | m | 910 | 4.823 | 4388.93 |  | 3.71
|  | Cabo unipolar 10 mm² 1kV. Pirelli ou similar | m | 76 | 6.903 | 524.63 |  | 5.31
|  | Cabo unipolar 120 mm² 1kV. Pirelli ou similar | m | 48 | 40.521 | 1945.01 |  | 31.17
|  | Cabo unipolar 185 mm² 1kV. Pirelli ou similar | m | 143 | 60.164 | 8603.45 |  | 46.28
|  | Caixa de Passagem de Embutir Piso 20x20cm. Tigre ou Similar | und | 4 | 64.948 | 259.79 |  | 49.96
|  | Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 32 W com aletas, fab. LUMICENTER OU SIMILAR | und. | 401 | 216.8127 | 86941.89 |  | 166.779
|  | Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W com aletas, fab. LUMICENTER OU SIMILAR | und. | 107 | 193.05 | 20656.35 |  | 148.5
|  | Lâmpada fluorescente 32W S-85 | und. | 470 | 14.9175 | 7011.23 |  | 11.475
|  | Lâmpada fluorescente 16W S-85 | und. | 94 | 14.9175 | 1402.25 |  | 11.475
|  | Reator eletrônico 2x32W AFP 60Hz bivolt | und. | 470 | 49.14 | 23095.8 |  | 37.8
|  | Reator eletrônico 2x16W AFP 60Hz bivolt | und. | 94 | 46.5075 | 4371.71 |  | 35.775
|  | Eletrocalha perfurada (100x50)mm | und. | 90 | 78.975 | 7107.75 |  | 60.75
|  | Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), Fab. Pial ou similar. | und | 96 | 10.1088 | 970.44 |  | 7.776
|  | Interruptor universal duas teclas, 10A-250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), Fab. Pial ou similar. | und | 4 | 17.6378 | 70.55 |  | 13.5675
|  | Interruptor universal três teclas, 10A-250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), Fab. Pial ou similar. | und | 1 | 22.3061 | 22.31 |  | 17.1585
|  | Tomada universal, 2P+T, 10A-250V,com tampa instalada na parede em caixa(4"x2"), fab. PIAL ou similar. | und | 436 | 11.7058 | 5103.75 |  | 9.0045
|  | Ponto de luz | pt | 282 | 84.422 | 23807 |  | 64.94
ENERGIA ESTABILIZADA
|  | Eletrocalha perfurada (100x50)mm | und. | 135 | 78.975 | 10661.63 |  | 60.75
|  | Tomada pino chato do tipo 2P+T, 15A-250V,instalada na parede, em caixa | und | 138 | 11.7058 | 1615.41 |  | 9.0045
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
|  | Centro de distribuição metálico(QDLT-INF01), de embutir, com barramento trifásico, In=100A, barramento de neutro, barramento de terra, capacidade para 32 disjuntores, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama unif | und | 11 | 1719.9 | 18918.9 |  | 1323
|  | QF-ELEVADOR 01 | und | 1 | 1719.9 | 1719.9 |  | 1323
|  | Quadro de Força para ar condicionado, de sobrepor com barramento trifásico, 600A, conforme diagrama Unifilar | und | 1 | 9757.8 | 9757.8 |  | 7506
|  | Quadro de bombas de Recalque QB-REC | und | 1 | 2106 | 2106 |  | 1620
|  | Quadro de bombas de Incêndio QB-INC | und | 1 | 2597.4 | 2597.4 |  | 1998
20. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E REDE DE DADOS | [5 empty] | 58634.3
TELEFONE
|  | Central telefônica padrão INTELBRAS | und | 1 | 1215.5 | 1215.5 |  | 935
|  | Ponto para telefone, inclusive fiação | und | 73 | 67.86 | 4953.78 |  | 52.2
REDE DE DADOS
|  | Bastidor metálico de 19” com porta frontal de acrílico fumê com chave, altura de 44U, na cor cinza munssel 6.5, completo, com acessorios | unid | 1 | 3474.9 | 3474.9 |  | 2673
|  | Bastidor de distribuição (“RACK TORRE”), altura 44U, de fixação no piso, estrutura parafusada, na cor cinza munssel 6.5, completo, com acessórios. | unid | 5 | 1787.5 | 8937.5 |  | 1375
|  | Cabo de par trançado não blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, com condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6A, com capa em PVC e de espessura mínima de 0,58 mm, resistindo | m | 90 | 2.6325 | 236.93 |  | 2.025
|  | Cabo de par trançado não blindado (UTP) de 25 pares, 24 AWG, com condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6A, com capa em PVC e de espessura mínima de 0,58 mm, resistind | m | 450 | 21.06 | 9477 |  | 16.2
|  | “Patch Cable” Cat6, com 1,5 metros de comprimento, com conectores nas extremidades tipo RJ45. Ref. fabr. FURUKAWA ou similar. | ud | 140 | 31.59 | 4422.6 |  | 24.3
|  | Espelho universal no formato 4"x2" para dois conectores fêmea do tipo RJ-45 8 vias com porta etiqueta retrátil. Fab. FURUKAWA ou similar. | ud | 70 | 7.2131 | 504.91 |  | 5.5485
|  | Conector RJ-45 fêmea categoria 6, modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 e RJ-11 machos. que atenda totalmente os requisitos de categoria 6, obedec | ud | 70 | 32.8887 | 2302.21 |  | 25.299
|  | Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1", fab. Tigre ou similar. | vr | 130 | 12.5132 | 1626.71 |  | 9.6255
|  | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 300 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | Vr | 90 | 236.6442 | 21297.98 |  | 182.034
|  | Caixa de PVC “4x2”, fab. Cemar ou similar | ud | 70 | 2.6325 | 184.28 |  | 2.025
21. | INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E ALARME DE PRESENÇA | [5 empty] | 65847.6
|  | Camera profissional CCD Daynight 3,6mm | und | 26 | 1140.75 | 29659.5 |  | 877.5
|  | Cabo UTP cat. 6A | m | 3200 | 5.265 | 16848 |  | 4.05
|  | Conector para cabo UTP | und | 60 | 2.6325 | 157.95 |  | 2.025
|  | Fonte de alimentação de 500 mA | und | 26 | 33.345 | 866.97 |  | 25.65
|  | Eletrocalha Galvanizada ventilada 300x300mm | und | 32 | 121.095 | 3875.04 |  | 93.15
|  | Suporte para câmera grande | und | 26 | 84.24 | 2190.24 |  | 64.8
|  | Parafuso 6mm | und | 200 | 0.5265 | 105.3 |  | 0.405
|  | Bucha 6 mm | und | 200 | 0.5265 | 105.3 |  | 0.405
|  | Cabo Paralelo 2x2,5mm | m | 200 | 3.9487 | 789.75 |  | 3.0375
|  | Monitor LCD de 19" | und | 2 | 1404 | 2808 |  | 1080
|  | DVR 32 canais profissional | und | 1 | 5265 | 5265 |  | 4050
|  | Eletroduto Espiral de 3/4" | m | 100 | 7.02 | 702 |  | 5.4
|  | Espiroduto | m | 50 | 12.285 | 614.25 |  | 9.45
|  | Tomada 4x2" | und | 60 | 12.285 | 737.1 |  | 9.45
|  | Quadro de Distribuição para 24 disjuntores | und | 1 | 859.95 | 859.95 |  | 661.5
|  | Disjuntor Monopolar de 10 A | und | 15 | 17.55 | 263.25 |  | 13.5
22. | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 14352.18
|  | Pára-raios tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca 3/4" externo, aço inoxidável, H=350mm, ref. TEL-030, fab. Termotécnica ou similar. | und | 2 | 177.8517 | 355.7 |  | 136.809
|  | Mastro simples com redução para 3/4", H=3m, Ø2", ref TEL-474, fab. Termotécnica ou similar. | und | 2 | 145.5246 | 291.05 |  | 111.942
|  | Base de ferro fundido para mastro, Ø2", com 4 furos, ref. TEL-070, fab. Termotécnica ou similar. | und | 2 | 36.3461 | 72.69 |  | 27.9585
|  | Abraçadeira guias simples para mastro com 2 descidas, Ø2", fab. Termotécnica ou similar. | und | 2 | 14.6543 | 29.31 |  | 11.2725
|  | Abraçadeira guias reforçadas para mastro com 2 descidas, Ø2", fab. Termotécnica ou similar. | und | 2 | 16.6725 | 33.35 |  | 12.825
|  | Terminal aéreo H=35cm, Ø3/8", com bandeirinha a 5cm, ref. TEL-043, fab. Termotécnica ou similar. | und | 228 | 7.5465 | 1720.6 |  | 5.805
|  | Conector com rabicho para terminal aéreo com bandeirinha, ref. TEL-620, fab.Termotécnica ou similar. | und | 228 | 13.6013 | 3101.09 |  | 10.4625
|  | Suporte guia curto, H=5cm, ref. TEL-241, fab. Termotécnica ou similar. | und | 228 | 5.7915 | 1320.46 |  | 4.455
|  | Cabo de cobre #50mm², nú. | m | 228 | 14.04 | 3201.12 |  | 10.8
|  | kit de Solda Exotérmica | und | 35 | 35.1 | 1228.5 |  | 27
|  | Haste de terra cobreada Ø5/8"x3000mm | und | 19 | 83.538 | 1587.22 |  | 64.26
|  | Caixa de inspeção (30x30x30)cm | und | 19 | 41.5935 | 790.28 |  | 31.995
|  | Eletroduto de PVC, rigido, anti-chama, fab.TIGRE ou similar, Ø1" | vr | 48 | 12.5132 | 600.63 |  | 9.6255
|  | Luva de PVC, rigido, anti-chama, fab.TIGRE ou similar, Ø1" | und | 25 | 0.8073 | 20.18 |  | 0.621
23. | INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 44196.94
|  | Central de Supervisão e Alarme de Incêndio, microprocessada, endereçável, classe "A", com capacidade para 1 laço de supervisão, inclusive tubulação em eletroduto de Fº Gº e acessórios para fixação | und | 1 | 13380.12 | 13380.12 |  | 10292.4
|  | Detector de fumaça, tipo ótico, endereçável, com base simples 2F | und | 74 | 368.29 | 27253.46 |  | 283.3 | 41.8919
|  | Detector Termovelocimétrico 57º C, endereçável, com base simples 2F | und | 1 | 532.974 | 532.97 |  | 409.98
|  | Módulo de expansão Multiplex | und | 1 | 799.864 | 799.86 |  | 615.28
|  | Módulo de entrada / saída | und | 1 | 347.633 | 347.63 |  | 267.41
|  | Acionador manual, endereçável, para instalação em caixa embutida | und | 2 | 395.421 | 790.84 |  | 304.17
|  | Indicador Sonoro, 85dB | und | 2 | 402.818 | 805.64 |  | 309.86
|  | FMM-100BB-RCx de inst do Ac. Man Int, Verm. (FMM-100-R) USD 32,20ESD 64,402NS | und | 2 | 143.208 | 286.42 |  | 110.16
24. | INSTALAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | 274216.1
EQUIPAMENTOS
|  | Fornecimento e instalação de conjunto condensador e evaporador Air split, tipo parede, capacidade 0,75TR, 9.000 BTU/h, Selo Procel faixa A de consumo energético, inclusive tubulação de cobre e conexões, dreno com isolamento em tubo de espuma elastomérica, calço de borracha, gases, suporte metálico das unidades, relatório de partida e projeto "as built" | und | 2 | 2310.815 | 4621.63 |  | 1777.55
|  | Fornecimento e instalação de conjunto condensador e evaporador Air split, tipo parede, capacidade 1TR, 12.000 BTU/h, Selo Procel faixa A de consumo energético, inclusive tubulação de cobre e conexões, dreno com isolamento em tubo de espuma elastomérica, calço de borracha, gases, suporte metálico das unidades, relatório de partida e projeto "as built" | und | 14 | 3081.078 | 43135.09 |  | 2370.06
|  | Fornecimento e instalação de conjunto condensador e evaporador Air split, tipo parede, capacidade 1,5TR, 18.000 BTU/h, Selo Procel faixa A de consumo energético, inclusive tubulação de cobre e conexões, dreno com isolamento em tubo de espuma elastomérica, calço de borracha, gases, suporte metálico das unidades, relatório de partida e projeto "as built" | und | 29 | 4621.617 | 134026.89 |  | 3555.09
|  | Fornecimento e instalação de conjunto condensador e evaporador Air split, tipo parede, capacidade 50TR, 60.000 BTU/h, Selo Procel faixa A de consumo energético, inclusive tubulação de cobre e conexões, dreno com isolamento em tubo de espuma elastomérica, calço de borracha, gases, suporte metálico das unidades, relatório de partida e projeto "as built" | und | 2 | 15405.416 | 30810.83 |  | 11850.32
|  | Fornecimento e instalação de conjunto condensador e evaporador Air split, tipo cassete, capacidade 5,0TR, 60.000 BTU/h, Selo Procel faixa A de consumo energético, inclusive tubulação de cobre e conexões, dreno com isolamento em tubo de espuma elastomérica, calço de borracha, gases, suporte metálico das unidades, relatório de partida e projeto "as built" | und | 4 | 15405.416 | 61621.66 |  | 11850.32
25 | INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL | [5 empty] | 141356.03
|  | Fornecimento e instalação de Elevador tipo comercial-social, modelo A-GNC-810-9A-MD, duas paradas, capacidade para 630kg (8 passageiros), velocidade de 1m/s, cabina com dimensões de 1,10 x 1,40m, portas portas da cabina e odo pavimento em dois painéis em aço inox escovado abrindo ao centro e vão livre de 0,90 x 2,00m, cabina com painéis em aço inox escovado, cantos arrendondados, teto decorativo curvo, com acabamento de piso em granito cinza, com espelho de fundo, motor localizado dentro do passadiço na última altura, com tração de 220V 3F, 60hz. | und | 1 | 101056.033 | 101056.03 |  | 77735.41
|  | Plataforma elevatória para deficiente físico composta por: Coluna estrutural em chapa de aço reforçada, cabine em piso antiderrapante e estrutura de tração composta de perfis estruturais com uma guia central de tração e duas guias laterais de direcionamento. Casa de máquinas incorporada na própria coluna de tração, na posição superior e composta de dois motores de 1/3 de HP interligados por central eletrônica de comando. Fusíveis de proteção contra sobrecarga. Tração pPor meio de motoredutores duplos e fusos duplos guiados por guias em perfis extrudados de alumínio, buchas de tração e 2 (duas) buchas extras de segurança que funcionam sem carga. Em caso de desgaste da rosca das 4 buchas principais as 2 buchas de segurança sustentam a plataforma já que ficarão automaticamente sob carga. A plataforma utiliza contrapesos para equilíbrio da cabine e sua velocidade é de 2,68m/min. O acionamento é por meio de botoeiras tipo pressão constante na coluna, tanto na parte inferior quanto na parte superior e na cabine para subir e descer, botoeira de emergência, chave de desligamento geral do elevador, limitadores de percurso (fins de curso automáticos) tanto na subida quanto na descida, carga permitida de 210kgf ou 1 passageiro, sua cadeira de rodas mais acompanhante | und | 1 | 40300 | 40300 |  | 31000
27. | SERRALHERIA | [5 empty] | 22152.43
|  | Guarda corpo em aço inox para colocação de vidro | m | 16.2 | 870.545 | 14102.83 |  | 669.65
|  | Corrimão tubular diâmetro 4,50 cm em aço escovado | m | 12.8 | 628.875 | 8049.6 |  | 483.75
28. | ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [5 empty] | 172224.83
|  | Piso - Placas de madeira de 7mm sobre Placas de madeira de 4mm sobre manta de polietileno 2mm | m² | 133.37 | 156 | 20805.72 |  | 120
|  | Forro - Chapa de gesso acartonado removível | m² | 133.37 | 123.526 | 16474.66 |  | 95.02
|  | Janela termoacústica com vidros termoacústicos duplos de 6 e 4 mm com câmara de ar desidratada e selada mecanicamente com espaçamento de 4 a 5 mm entre eles, redução sonora de até 30dB (A) | m² | 23.4 | 715 | 16731 |  | 550
|  | Porta acústica em madeira com folha simples e preenchida com produtos acústicos de alta densidade e bloqueio de vazamento sonoro com barra telescópica na base da porta. Batente em chapa de aço carbono. Folhas externas e internas em aço carbono. Perfil para acabamento no entorno da porta em chapa em aço carbono. Miolo em madeira maciça. Espessura da folha de 40mm. Perfil de borracha para vedação da porta no entorno do batente. Dobradiças helicoidais apropriadas ao serviço 4 pçs. As dobradiças são montadas externamente a folha e ao batente. Peso aproximado de 30. Kg/m² sem considerar batente. Todo material em aço carbono recebe limpeza mecânica, desengraxe e aplicação de fundo óxido. Isolamento acústico na faixa de 30dB a 35dB (STC). | und | 2 | 8463 | 16926 |  | 6510
|  | Divisória acústica articulada com sitema multidirecional, vedações mecânicas retráteis inferiores e superiores para travamento do painel, fechamento horizontal com painel extensível, construção em aço estrutural anticorrosivo, faces em gesso e aço, bordas de proteção lateral, sistema de trilhos de alta performance, painéis com troles duplos, intersecções pré-soldads e pré-fabricadas | m² | 33.54 | 3019.9 | 101287.45 |  | 2323
29. | ELEMENTOS DECORATIVOS | [5 empty] | 936
SINALIZAÇÃO
|  | Iluminação decorativa com led embutida na mureta frontal | m | 24 | 39 | 936 |  | 30
30. | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 9453.93
|  | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 25 x 25 cm, cor preto, assentado com cola | m | 116 | 21.58 | 2503.28 |  | 16.6
|  | Piso tátil alerta/direcional em ladrilho hidráulico 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré fabricada | m | 25.6 | 57.876 | 1481.63 |  | 44.52
|  | Película adesiva opaca dimensões 15 x 15 cm, contendo símbolo internacional de acesso | und | 2 | 14.924 | 29.85 |  | 11.48
|  | Placa em acrílico dimensões 15 x 15 cm, contendo símbolo internacional de acesso | und | 1 | 55.224 | 55.22 |  | 42.48
|  | Placa em acrílico para indicação de sanitário unissex acessível | und | 1 | 109.824 | 109.82 |  | 84.48
|  | Placa em acrílico dimensões 20 x 22 cm, para indicação de escadas | und | 3 | 97.084 | 291.25 |  | 74.68
|  | Placa em acrílico dimensões 20 x 22 cm, para indicação de rampas | und | 1 | 97.084 | 97.08 |  | 74.68
|  | Placa em acrílico dimensões 20 x 22 cm, para indicação de elevadores | und | 2 | 97.084 | 194.17 |  | 74.68
|  | Sinalização tátil para indicação de sanitário unissex acessível, com inscrições em braille e relevo, dimensões 20 x 10 cm | und | 1 | 72.54 | 72.54 |  | 55.8
|  | Sinalização tátil para indicação de escadas, com inscrições em braille e relevo, dimensões 20 x 10 cm | und | 3 | 72.54 | 217.62 |  | 55.8
|  | Sinalização tátil para indicação de rampas, com inscrições em braille e relevo, dimensões 20 x 10 cm | und | 1 | 72.54 | 72.54 |  | 55.8
|  | Sinalização tátil para indicação de elevadores com inscrições em braille e relevo, dimensões 20 x 10 cm | und | 2 | 72.54 | 145.08 |  | 55.8
|  | Sinalização tátil para corrimão com inscrições em braille e relevo, dimensões 60 x 15 mm | und | 14 | 26.923 | 376.92 |  | 20.71
|  | Sinalização tátil do tipo anel de borracha texturizada para corrimões de rampas e escadas | und | 14 | 32.578 | 456.09 |  | 25.06
|  | Sinalização visual e tátil de emergência em acrílico, inscrições em relevo, fotoluminescente, com inscrição em braille, indicando botão de comando do alarme sonoro, dimensão 20 x 20 cm para sanitários acessíveis | und | 1 | 92.443 | 92.44 |  | 71.11
|  | Mapa tátil com suporte em braille | und | 1 | 3258.398 | 3258.4 |  | 2506.46
31. | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 378.77
PAISAGISMO
|  | Plantio de grama em mudas, inclusive terra e adubo | m² | 20 | 10.4 | 208 |  | 8
|  | Plantio de arbusto regional, inclusive terra e adubo | und | 16 | 10.673 | 170.77 |  | 8.21
32. | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 10479.86
|  | Limpeza geral e permanente da obra inclusive remoção de entulho | m² | 962.8 | 4.472 | 4305.64 |  | 3.44
ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO
|  | Limpeza de pisos | m² | 626.57 | 9.854 | 6174.22 |  | 7.58
| TOTAL DO ORÇAMENTO (COM BDI 30%) | [5 empty] | 1146109.13

## Planilha ORC (hidden)
Item |  | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Preço(R$) | Preço Total (R$) | Preço Total Item (R$) | #REF! | Externo | Interno | Casa de Bombas | Suestação | Guarita |  | site
| INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 1 | Registro de hidrante Válvula angular 45º 2 1/2" x 5 FM 11/5 FM 150 LBS | und | #REF! |  | #REF! |  | 1540.41
| 2 | Abrigo para hidrante externo de 90 x 120 x 30 cm composto com 04 mangueiras | und | #REF! |  | #REF! |  | 1540.41
| 3 | Mangueira 2 1/2 Tipo 2 com uniões tipo ER 15 m 2 1/2" sintex predial Tipo 2, adaptador Fº Gº 2 1/2" x 2 1/2", chave de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão, esguicho 1 1/2" com jato regulável, uniões Fº Gº 2 1/2". | und |  |  | 0
| 4 | Mangueira 1 1/2 Tipo 1 com uniões tipo ER 15 m 1 1/2" sintex predial Tipo 1, adaptador Fº Gº 2 1/2" x 1 1/2", chave de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão, esguicho 1 1/2" com jato regulável, uniões Fº Gº 2 1/2". | und | #REF! |  | #REF!
| 5 | ADAPTADOR NAIRI 1 1/2" E.R x 2 1/2" 5 FF | und | #REF! |  | #REF!
| 6 | ESGUICHO NAIRI TIPO ELKHART 1 1/2" STORZ | und | #REF! |  | #REF!
| 7 | Hidrante de passeio composto com: adaptador Fº Gº 2 1/2" x 2 1/2", chave de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão, tampão cego 2 1/2", niple Fº Gº 2 1/2", caixa de Fº Fº 40 x 60 x 80 cm com tampa em Fº Fº com inscrição "Combate a Incêndio" | und | 1 |  | 0 |  | 424.55
| 8 | Tubulação Fº Gº para rede de hidrantes 4" - composta por: tubo Fº Gº 4", luva Fº Gº 4", Tê Fº Gº 4", Cotovelo 90º Fº Gº 4", Niple duplo Fº Gº 4" | m |  |  | 0 |  | 112.5 | [5 empty] | não usei na sucção, a diferença é minima
| 9 | Tubulação Fº Gº para rede de hidrantes 3" - composta por: tubo Fº Gº 3", luva Fº Gº 3", Tê Fº Gº 3", Cotovelo 90º Fº Gº 3", Niple duplo Fº Gº 3" | m |  |  | 0 |  | 112.5
| 9 | Tubulação Fº Gº para rede de hidrantes 2 1/2" - composta por: tubo Fº Gº 2 1/2", luva Fº Gº 2 1/2", Tê Fº Gº 2 1/2", Cotovelo 90º Fº Gº 2 1/2", Niple duplo Fº Gº 2 1/2" | m |  |  | 0 |  | 112.5
ou | 10 | Tubulação PVC soldável para rede de hidrantes 3" - composta por: tubo 75mm, espessura da parede 4,2 mm, luva, Tê, Cotovelo 90º, Niple duplo | m |  |  | 0 |  | 124.1 |  |  | 46
| 11 | Válvula de gaveta de bronze Ø 3" | und | 5 |  | 0 |  | 276.2 |  |  | 2
| 12 | Válvula de gaveta de bronze Ø 2 1/2" | und | 0 |  | 0 |  | 344 |  |  | 3 |  |  | não usei na sucção, a diferença é minima
| 13 | Luminária de emergência, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 120 minutos de funcionamento | und | 0 |  | 0 |  | 43.31 |  |  | 1 | 1 | 1
| 14 | Luminária de emergência tipo farol de milha, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 180 minutos de funcionamento | und | 9 |  | 0 |  | 43.31 |  |  | 1 | 1 | 1
| 15 | Extintor de água pressurizada - 10 L | und | 0 |  | 0 |  | 126.63
| 16 | Extintor de incêndio - CO2 - 6 kg | und | 0 |  | 0 |  | 370.44 |  |  |  | 2
| 17 | Extintor de incêndio ABC - 6 kg | und | 0 |  | 0 |  | 277.44 |  |  | 1 |  | 1
| 18 | Extintor de incêndio Pó Quimico seco 12 kg | und | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2
| 19 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível para extintores e hidrantes 15 x 15 cm | und | 0 |  | 0 |  | 31.96
| 20 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível para balizamento, salvamento, alerta e comando 24 x 12 cm | und | 0 |  | 0 |  | 42.53
| 21 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível de proibição 15 x 15 cm | und | 0 |  | 0 |  | 31.96
| 22 | Placa de sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestáticapara, não inflamável, auto-extinguível de orientação/salvamento 7 x 20 cm | und | 0 |  | 0 |  | 27.94
| 23 | Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro", com martelo pequeno e corrente | und | 0 |  | 0 |  | 105.96 |  | 25
| 24 | Conjunto MOTOR BOMBA PRINCIPAL DIESEL 65CV, altura manométrica 135m.c.a. e vazão de 72,00 m³/h | und | 1 |  | 0 |  | 2291.8 |  |  | 2
| 25 | Conjunto MOTOR BOMBA PRINCIPAL partida elétrica 15CV, altura manométrica 64,09m.c.a. e vazão de 24,00 m³/h | und | 1 |  | 0
| 26 | Conjunto MOTOR BOMBA JOKEY DIESEL 20CV, altura manométrica 135m.c.a. e vazão de 8,00 m³/h | und | 1 |  | 0
| 27 | Conjunto MOTOR BOMBA JOKEY PARTIDA ELÉTRICA 20CV, altura manométrica 135m.c.a. e vazão de 8,00 m³/h | und | 1 |  | 0
| 28 | Quadro remoto da bomba em Fº Gº pintado com tinta eletrostática repetidor (guarita) | und | 1 |  | 0 |  | 370 |  |  | 1
| 29 | Quadro sinalização e comando da bomba de incêndio em Fº Gº pintado com tinta eletrostática - casa de bomba | und | 1 |  | 0 |  | 2420 |  |  | 1
| 30 | Chave de fluxo | und | 1 |  | 0
| 31 | Pressostato | und | 2 |  | 0 |  | 370 |  | 2 |  |  | 1
| 32 | Manômetro | und | 2 |  | 0 |  | 708 |  |  | 2
| 33 | Válvula de retenção horizontal Ø 3" | und | 2 |  | 0 |  | 213.9 |  |  | 3
| 34 | Detectores de Fumaça (ponto) | und | 7 |  | 0 |  | 80 |  | 25
| TOTAL DO ORÇAMENTO (COM BDI 30%) | [5 empty] | #REF!
|  | ADAPTADOR NAIRI 1 1/2" E.R x 2 1/2" 5 FF | [12 empty] | http://www.nairi.com.br/?q=node/11
|  | ESGUICHO NAIRI TIPO ELKHART 1 1/2" STORZ | [12 empty] | http://www.nairi.com.br/?q=node/14
|  | CAIXA ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO EXTERNA DE PENDURAR 90 X 120 X 30 | [12 empty] | http://www.realfire.com.br/pesquisacat.asp?CodCategoria=18
|  | HIDRANTES DE COLUNA EM "T" COM 2 SAÍDAS | [12 empty] | http://www.saint-gobain-canalizacao.com.br/ln_valvulas/incendio_hc00.asp
|  | CHAVE DUPLA PARA CONEXÃO E.R. ENGATE RÁPIDO (STORZ) Ø 1.½" X 2.½" ESPESSURA 12 MM | [12 empty] | http://www.realfire.com.br/detalhe.asp?CodProduto=CH310

## Carta CBMs (hidden)
|  |  | Belém-PA, |  | 0 | de | 0 | de | 0
AO CBMPA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
CAT – Centro de Atividades Técnicas
Encaminho anexo material (listado abaixo), para ser analisado pelo Corpo de bombeiros do Pará
os Projetos de Combate a Incêndio e Pânico do: | [9 empty] | 03 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
Estabelecimento: | 0 | [8 empty] | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
Endereço: | 0 | [8 empty] | 03 vias Memorial Descritivo
Municipio: | 0 | [8 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura e C. Incêndio)
Bairro: | 0
Área Construída (m²): | 0 |  |  | m² | [5 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
02 vias de ART (C. Incêndio)
Anexos:
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
| 03 | jogos | (09 | pranchas) | Projeto de Arquitetura |  |  |  |  | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
| 03 | jogos | (09 | pranchas) | Projeto de C. Incêndio |  |  |  |  | 03 vias Memorial Descritivo
| - | jogos | ( | pranchas) | Projeto de Sprinklers |  |  |  |  | 03 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| - | jogos | ( | pranchas) | Projeto de Pressurização de Escada |  |  |  |  | 03 vias Memorial de Cálculo
| 03 | vias | Memorial Descritivo | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
| 03 | vias | Memorial de Cálculo | [6 empty] | 02 vias de ART (C. Incêndio)
| - | vias | Memorial de Cálculo do Sprinklers
| - | vias | Memorial de Cálculo da Pressurização de Escada
| 03 | vias | Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 03 | vias | ART | de Arquitetura e C. Incêndio
| - | vias | ART | de Arquitetura
| - | vias | ART | de C. Incêndio
| - | vias | ART | de Pressurização de Escada
| - | vias | ART | de GLP
|  | Agradecemos a vossa compreensão, | [7 empty] | 02 jogos (04 pranchas) Projeto de C. Incêndio
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Pressurização de Escada
02 jogos (02 pranchas) Projeto de Sprinklers
02 vias Memorial Descritivo
|  |  | 0 | [6 empty] | 02 vias Memorial de Cálculo
|  |  | CAU-PA 0 | [6 empty] | 02 vias Memorial de Cálculo do Sprinklers
|  |  | Eng Civil / Eng Seg. do Trabalho | [6 empty] | 02 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
|  |  | Celular: (91) 8162-9903 | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura e C. Incêndio)
|  |  | E-mail: | [6 empty] | 02 vias de ART (Pressurização de Escada)
02 vias de ART (Sprinklers)
02 vias de ART (GLP)
Recebido em ___/___/2013 | [5 empty] | Protocolo nº
_______________________
assinatura
_______________________
nome

## Carta Clientes (hidden)
|  |  | Belém-PA, |  | 11 | de | Maio | de | 2015
A(O) | 0
Encaminho anexo material (listado abaixo), APROVADO pelo Corpo de bombeiros do Pará,
conforme Protocolo 316/15 de 24/02/15, os Projetos de Combate a Incêndio e Pânico do:
Estabelecimento: |  | 0
Endereço: |  | 0
Municipio: |  | 0
Bairro: |  | 0
Área Construída (m²): |  | 0 |  | m²
Anexo:
| 02 | jogos | (03 | pranchas) | Projeto de Arquitetura |  |  |  |  | 03 jogos (02 pranchas) Projeto de Arquitetura
| 02 | jogos | (03 | pranchas) | Projeto de C. Incêndio |  |  |  |  | 03 jogos (03 pranchas) Projeto de C. Incêndio
| - | jogos | (- | pranchas) | Projeto de Sprinklers |  |  |  |  | 03 vias Memorial Descritivo
| - | jogos | (- | pranchas) | Projeto de Pressurização de Escada |  |  |  |  | 03 vias Memorial de Cálculo
| 01 | vias | Memorial Descritivo | [6 empty] | 03 vias Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 01 | vias | Memorial de Cálculo | [6 empty] | 02 vias de ART (Arquitetura)
| - | vias | Memorial de Cálculo do Sprinklers | [6 empty] | 02 vias de ART (C. Incêndio)
| - | vias | Memorial de Cálculo da Pressurização de Escada
| 01 | vias | Curva da Bomba principal e auxiliar e NPSH
| 01 | vias | ART | de Arquitetura e C. Incêndio
| - | vias | ART | de Arquitetura
| - | vias | ART | de C. Incêndio
| - | vias | ART | de Pressurização de Escada
| - | vias | ART | de GLP
Agradecemos a vossa compreensão,
ANDRÉSSIO PAULO SOUSA DA SILVA REBELO
CREA: 10.938 D/PA
Eng Civil / Eng Seg. do Trabalho
Celular: (91) 9 8162-9903
E-mail:
Recebido em ___/___/2015
_______________________
assinatura
_______________________
nome